VK č.33/6239/2024 Obnoviteľné zdroje energie – časť inštalácia fotovoltických systémov na strechách budov - realizácia

POZNÁMKA:

Všetky pripomienky pre účastníkov výberového konania sú uvedené v tomto dokumente. Žiadame Vás o Vaše vyjadrenie*stanovisko k doleuvedeným pripomienkam aj v prípade, že sú zahrnuté vo Vašej ponuke inofarebne.

| Identifikačné údaje spoločnosti: |  |
| --- | --- |
| Dátum: |  |
| Podpis: |  |

Všeobecné pripomienky:

- POŽADUJEME potvrdiť či v cenovej ponuke sú v položke dopracovanie dopracovanie RPD zahrnuté aj nasledujúce požiadavky zo zadania vrátane statických posudkov budov.

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby v členení podľa cenníka Unika a zvyklostí v Duslo a. s. - Rozsahom realizačnej projektovej dokumentácie je aj skreslenie a zameranie súčasného stavu - objednávateľ nemá podklady od existujúceho stavu v elektronickej editovateľnej forme okrem podkladov uvedených v prílohe P02

Plán BOZP podľa 396/2006 Z.z. pre všetky dotknuté objekty- UPOZORNENIE: koordinátora BOZP zabezpečuje zhotoviteľ

Vyhodnotenie zostatkových a neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození a návrh opatrení podľa § 4 Zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN EN 60079-10-1:2016; STN EN IEC 60079-10-1:2021; STN EN ISO 80079-36 (v zmysle aktuálnych zmien a opráv) doplniť k existujúcim protokolom vzhľadom na doplnenie

Projekt PO podľa Zákona č.314/2001 Z.z. (Protipožiarne zabezpečenie stavby - prehodnotenie)

Odborný autorský dohľad podľa cenníka Unika a účasť na kontrolných dňoch 1x za dva týždne

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v členení podľa cenníka Unika: - Rozsah a požiadavky na PD v Prílohe 03 - Každý dokument požadujeme dodať aj 1x v elektronickej verzii (aj na oponentúru aj opravený, formáty text – doc, pdf, xls; výkresy pdf aj dwg, nepoužívať žlté a sivé čiary, rozmerové náčrtky aparátov v samostatných súboroch, ostatné formáty po dodaní prezeračov dokumentov iných formátov resp. po dohode).

Inžinierska činnosť - overenie projektovej dokumentácie na TI SR - koordinátor dokumentácie podľa NV 396/2006 Z.z. - kontrola správnosti a úplnosti sprievodnej technickej dokumentácie - Návrh komplexných skúšok (postup a harmonogram)

Dodávateľská dokumentácia a služby:

- Zaškolenie obsluhy a údržby

- Odborné prehliadky a Odborné skúšky v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a platnej legislatívy

- Doklad o posúdení technickej bezpečnosti od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti na strojné zariadenia podľa NV č. 392/2006 Z. z. § 5 ods. 1,

- Sprievodná dokumentácii podľa požiadaviek STN a záväzných predpisov (4xpap. forma + 2x el. verzia)

- Návody na obsluhu a údržbu a zoznam náhradných dielov v slovenskom jazyku (4xpap. forma + 2x el. verzia)

- Inžinierske činnosti a služby:

- činnosti súvisiace s posudzovaním konštrukčnej dokumentácie na TI SR

- koordinátor dokumentácie podľa NV 396/2006 Z.z.

Pozn.:	Rozsah a požiadavky sú v Prílohách 04 a 05 dokumentu 6239_výzva na predkladanie ponúk.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Do CP ZAHRNÚŤ nasledujúce požiadavky ohľadne časti : Kybernetická bezpečnosť:

- Požadujeme skreslenie topológiu inverterov a pripojenia na smartlogger vrátane IP plánov (každý objekt jednotlivo).

- Požadujeme skreslenie jednej ucelenej topológie pripojenia smartloggerov vrátane IP plánov a portov DUSLO zariadení.

- DUSLO poskytne IP adresy pre WAN strany smart loggerov (bude sa jednať o oddelenú vrstvu mimo korporátnej siete)

- Požadujeme technickú správu, ktorá bude popisovať a dokumentovať všetky sieťové nastavenia inverterov či smart loggerov vrátane vytvorenia a odovzdania správcovského účtu pre spoločnosť DUSLO a.s.

- Požaduje sa odovzdať servisná príručka popisujúca formu zmeny/pridávania užívateľa do inštalovaných zariadení ako aj zálohy konfigurácie či dopĺňanie MODBUS komunikačnej matice.

- Požadujeme odovzdať test zraniteľností od všetkých inštalovaných zariadení komunikujúcich tak ako na WAN, tak aj na LAN strane.

- Zariadenia musia byť odovzdané s aktuálnou verziou firmwaru ku dňu odovzdania.

- Čo sa týka komunikácie zariadenia majú mať na WAN strane povolenú MODBUS TCP komunikáciu. Požaduje sa odovzdať modbus mapa registrov pre dáta v smartloggeri.

Nadradeným riadiacim systémom pre Smart Loggery bude systém TIS – OSI PI ktorý bude využívať modbus TCP protokol pre načítavanie údajov zo samotných inverterov. Pre pripojenie je nutné zabezpečiť pripojenie smartloggerov z každého objektu do DUSLO siete:

- IT RACK-ový rozvádzač je umiestnený v každej z budove a je vzdialená do 100m od navrhovaného umiestnenia fotovoltického rozvádzača.

- Výnimkou je budova 34-27- Budova sklady a dielne, kde je potrebné do fotovoltického rozvádzača „Rfvz“ doplniť optoprevodník.

- Následne z objektu potiahnuť 8 vláknový optický kábel vhodný do vonkajšieho prevedenia (UV odolný, pancierový) dĺžkou cca 220m po jestvujúcom potrubnom moste do objektu 33-24 Hlavná trasformátorová rozvodňa II. (pozn. Na uloženie optokábla na existujúcom moste sú rezervné rošty- nie je potrebné budovať nové)

Pripojenie elektromerov pre jednoduchosť riešenia navrhujem rovnakým spôsobom.

Vyjadrenie účastníka VK:

- ŽIADAME vyplniť a podpísať celú prílohu P14_R01_Technicko obchodná špecifikácia fotovoltického systému.

Vyjadrenie účastníka VK:

- ŽIADAME aby zhotoviteľ po celú dobu realizácie diela a po dobu záručnej doby udržovať na svoje náklady dostatočné poistenie ku krytiu rizík spojených s realizáciou diela podľa tejto zmluvy, minimálne však vo výške 120% celkovej ceny diela.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Minimálny výkon invertorov musí byť dodržaný podľa tendrovej dokumentácie, teda 1050kW.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Duslo a.s. disponuje vydanými právoplatnými ohláseniami na všetky objekty, ktorých sa týka montáž FVS.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Požadujeme prílohy k cenovej ponuke

- certifikáty kvality podľa ISO 9001, EMS podľa ISO 14001 a 45 001 alebo ekvivalent

- kópia poistnej zmluvy ku krytiu rizík spojených s realizáciou diela podľa tejto zmluvy, minimálne však vo výške 120% celkovej ceny diela

- referencie na zrealizované zákazky obdobného charakteru inštalácie FV panelov na strechách budov za obdobie 5 rokov od vyhlásenia zákazky

- Harmonogram dodávok a činností

- prehlásenie, že nie je voči spoločnosti začaté konkurzné konanie, vyrovnávacie konanie, spoločnosť nemá záväzky voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a že spoločnosť nebola počas 3 mesiacov od predloženia ponuky v súdnom konaní

  - technické parametre riešenia musia zodpovedať platným STN, STN EN, STN EN ISO, EN

  - stavebnomontážne poistenie na 100 % ceny diela (uzavrieť do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo)

  - požadujeme uviesť v ponuke aj zoznam subdodávateľov

- protiplnenia, resp. požiadavky na zadávateľa

Vyjadrenie účastníka VK:

- V závislosti na prehodnotení nosnosti strechy 14-07 NIE JE NUTNÉ pri zachovaní technického riešenia podľa tendrovej dokumentácie použiť oceľovú konštrukciu.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Ak nebude použitý systém upevňovania K2 podľa tendrovej dokumentácie je NUTNÉ vypracovať nový statický posudok striech pre každú budovu.

Vyjadrenie účastníka VK:

- V prípade ak bol použité zariadenie, ktoré nie je súčasťou projektu alebo vendor listu ŽIADAME o zaslanie vyjadrenia k vzniknutej zmene a zaslať spresňujúce informácie o náhrade (data listy, kompletné produktové listy).

Vyjadrenie účastníka VK:

- Ak došlo k zmene: Technické špecifikácie voči projektu- POŽADUJEME popísať do zmenového listu alebo do poznámok prílohy P14_R01 stručný popis nových zariadení resp. referencií, atď.

Vyjadrenie účastníka VK:

- ŽIADAME nutnú úpravu výkresovej dokumentácie rozvádzača Rfvz na pripojenie BÚ v objekte 21-08.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Pre pripojenie batériového úložiska v objekte 21-08 je možné použiť aj hybridný menič – je potrebné uviesť zmenu v poznámkach v prílohe P14_R01 a náklady na hybridný menič zahrnúť do ceny diela.

Vyjadrenie účastníka VK:

- V rozsahu diela MUSÍ byť zahrnutá aj konfigurácia elektromerov a komunikačných modulov v rozsahu vopred schválenom užívateľom, tak aby bola komunikácia elektromerov s aplikačným serverom plne funkčná.

Vyjadrenie účastníka VK:

- NUTNÉ vypracovať PD pre bleskozvod a vybudovanie novej bleskozvodovej sústave vrátene uzemnenia a zvodov pre objekty 13-01 a 21-08.

Vyjadrenie účastníka VK:

- NUTNÉ vypracovať PD pre bleskozvod a vybudovanie nových bleskozvodových zvodov na objekte 22-04.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Pripojenie elektrickej energie objektu 34-27 z rozvádzača Rfvz je NUTNÉ vyviesť do trafostanice HTRII do rozvádzača HTR2 VS2 NN-RM02.

Vyjadrenie účastníka VK:

- ŽIADAME doplnenie do cenových ponúk porealizačné geodetické zameranie (v prípadoch, kde bude realizované nové uzemnenie a podzemná elektrická prípojka).

Vyjadrenie účastníka VK:

- Je v ponuke uvažované so zabezpečením všetkých požiadaviek Duslo, a.s. na OOPP pre pracovníkov pri realizácii?

Vyjadrenie účastníka VK:

- Ako bude zabezpečená ochrana pracovníkov pri prácach vo výškach, na strechách budov?

Vyjadrenie účastníka VK:

- Pri úprave bleskozvodov bude pri niektorých budovách potrebná aj úprava jestvujúcej uzemňovacej siete budovy. Je s tým uvažované (výkopové práce a pod)?

Vyjadrenie účastníka VK:

- Potrebné doložiť certifikáty kvality pre použité materiály, zariadenia.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Požadujem dodržiavať topológiu a dĺžky káblov v súlade s Technicko-obchodnej špecifikácie tendrovej dokumentácie.

Vyjadrenie účastníka VK:

- KV prípade ak v prílohe P14_R01 sú zo strany zhotoviteľa uvedené presne tie isté údaje ako v zadávacej tendrovej dokumentácii POŽADUJEME potvrdenie, že všetky komponenty uvedené v prílohe P14_R01 sú dostupné.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Do ceny diela POŽADUJEME zahrnúť aj náklady na „roznášaciu“ oceľovú konštrukciu na obj. 23-11.

Vyjadrenie účastníka VK:

- Výstupy z programov uvedených v ponuke berieme čisto informatívne, nie ako súčasť ponuky – ak  parametre nie sú v súlade s prílohou P14_R01, ktorá je smerodajná.

Vyjadrenie účastníka VK:

- HMG dodávok a prác musí kopírovať zadanie a zmluvné termíny teda ukončenie prác a skúšky do 10 mesiacov od podpisu zmluvy a odovzdanie dokumentácie do 1 mesiaca od vykonania a odovzdania diela

Vyjadrenie účastníka VK:.

- V opise predmetu zákazky uviesť do bodu uchádzač/ skupina uchádzačov aj spoločnosti, ktoré sa budú spolupodieľať na realizácii zákazky.

Vyjadrenie účastníka VK:

- POŽADUJEME vyplniť všetky položky v prílohe P15_R01

Vyjadrenie účastníka VK:

Ponuku do 2. kola výberového konania :

- treba vložiť do prostredia Promitea najneskôr do: 27.06.2024 do 10.00 hod

Po uplynutí uvedeného termínu systém automaticky možnosť podávania ponúk zablokuje a vloženie ponuky už nie je sprístupnené.